## Feuille 1
RCM050 |  | U | Équipement d'air conditionné avec unité intérieure de plafond, à décharge directe, système air-air split 1x1.
Réhabilitation énergétique des bâtiments via la mise en place, en remplacement d'un équipement existant, d'équipement d'air conditionné, système air-air split 1x1, avec unité intérieure de plafond avec décharge directe, pour gaz R-410A, pompe à chaleur, alimentation monophasée (230V/50Hz), puissance frigorifique nominale 4 kW, puissance calorifique nominale 4,5 kW, SEER = 6,2 (classe A++), SCOP = 3,9 (classe A), EER = 3,92 (classe A), COP = 4,09 (classe A).
Code interne | Désignation |  |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42mhi050aca | Équipement d'air conditionné, système air-air split 1x1, avec unité intérieure de plafond avec décharge directe, pour gaz R-410A, pompe à chaleur, alimentation monophasée (230V/50Hz), puissance frigorifique nominale 4 kW (température de bulbe sec à l'intérieur 27°C, température de bulbe humide à l'intérieur 19°C, température de bulbe sec à l'extérieur 35°C, température de bulbe humide à l'extérieur 24°C), puissance calorifique nominale 4,5 kW (température de bulbe sec à l'intérieur 20°C, température de bulbe humide à l'extérieur 6°C), SEER = 6,2 (classe A++), SCOP = 3,9 (classe A), EER = 3,92 (classe A), COP = 4,09 (classe A), formé d'une unité intérieure de 210x1070x690 mm, niveau sonore (vitesse basse) 37 dBA, débit d'air (vitesse ultra élevée) 780 m³/h, avec filtre et contrôle sans fil, et une unité extérieure avec compresseur de type rotatif, de 640x800x290 mm, niveau sonore 50 dBA et débit d'air 2160 m³/h, avec contrôle de condensation et possibilité d'intégration dans un système domotique ou de contrôle Wi-Fi via une interface (non inclus dans ce prix). |  |  | 1 | U | 1646087.37 | 1646087.37
mo005 | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. |  |  | 2.539 | h | 1192.29 | 3027.22
mo104 | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. |  |  | 2.539 | h | 727.12 | 1846.16
| Majoration des montants |  |  | 2 | % | 1650960.75 | 33019.22
| Coûts indirects |  |  | 3 | % | 1683979.97 | 50519.4
Coût d'entretien décennal: 881.125,68F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 1734499.37