## Feuille 1
RCV040 |  | U | Unité air-eau de réfrigération, pour installation en extérieur.
Réhabilitation énergétique des bâtiments via la mise en place, en remplacement d'un équipement existant, d'équipement de refroidissement, air-eau, puissance frigorifique nominale de 19,5 kW (température d'entrée de l'air: 35°C; température de sortie de l'eau: 7°C, écart de température: 5°C), avec groupe hydraulique (vase d'expansion de 12 l, pression nominale disponible de 102 kPa) et ballon tampon de 100 l, avec réfrigérant R-410A, pour installation en extérieur.
Code interne | Désignation |  |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42bcc120cfa | Équipement de refroidissement, air-eau, puissance frigorifique nominale de 19,5 kW (température d'entrée de l'air: 35°C; température de sortie de l'eau: 7°C, écart de température: 5°C), avec groupe hydraulique (vase d'expansion de 12 l, pression nominale disponible de 102 kPa) et ballon tampon de 100 l, débit d'eau nominal de 3,4 m³/h, débit d'air nominal de 10000 m³/h et puissance sonore de 73,8 dBA; avec interrupteur de débit, filtre, thermomanomètres, vanne de sécurité réglée sur 4 bar et purgeur automatique d'air. |  |  | 1 | U | 5760143.84 | 5760143.84
mt37www050e | Manchon antivibration, en caoutchouc, avec filet de 1 1/4", pour une pression maximale de travail de 10 bar. |  |  | 2 | U | 16342.95 | 32685.9
mo005 | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. |  |  | 11.573 | h | 1192.29 | 13798.37
mo104 | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. |  |  | 11.573 | h | 727.12 | 8414.96
| Majoration des montants |  |  | 2 | % | 5815043.07 | 116300.86
| Coûts indirects |  |  | 3 | % | 5931343.93 | 177940.32
Coût d'entretien décennal: 3.909.941,92F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 6109284.25