## Feuille 1
RCV150 |  | U | Unité eau-eau pompe à chaleur réversible, géothermique, pour installation en intérieur.
Réhabilitation énergétique des bâtiments via la mise en place, en remplacement d'un équipement existant, d'unité eau-eau pompe à chaleur réversible, géothermique, pour installation en intérieur, alimentation monophasée à 230 V, puissance calorifique nominale 6,95 kW (température d'entrée de l'eau au condensateur 30°C, température de sortie de l'eau du condensateur 35°C, température d'entrée de l'eau à l'évaporateur 10°C, température de sortie de l'eau de l'évaporateur 7°C) (COP 4,6), puissance frigorifique nominale 5 kW (température d'entrée de l'eau à l'évaporateur 12°C, température de sortie de l'eau de l'évaporateur 7°C, température d'entrée de l'eau au condensateur 30°C, température de sortie de l'eau du condensateur 35°C) (EER 3,16), puissance sonore 31,15 dBA, dimensions 1230x650x695 mm, poids 133 kg.
Code interne | Désignation |  |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42bcg010a | Unité eau-eau pompe à chaleur réversible, géothermique, pour installation en intérieur, alimentation monophasée à 230 V, puissance calorifique nominale 6,95 kW (température d'entrée de l'eau au condensateur 30°C, température de sortie de l'eau du condensateur 35°C, température d'entrée de l'eau à l'évaporateur 10°C, température de sortie de l'eau de l'évaporateur 7°C) (COP 4,6), puissance frigorifique nominale 5 kW (température d'entrée de l'eau à l'évaporateur 12°C, température de sortie de l'eau de l'évaporateur 7°C, température d'entrée de l'eau au condensateur 30°C, température de sortie de l'eau du condensateur 35°C) (EER 3,16), puissance sonore 31,15 dBA, dimensions 1230x650x695 mm, poids 133 kg, pour gaz R-410A, avec carrosserie en tôle d'acier galvanisé avec isolation acoustique et panneau frontal en plastique ABS, compresseur de type scroll, vanne de sécurité réglée sur 3 bar, purgeur automatique d'air, supports antivibratoires, échangeurs en plaques soudées en acier inoxydable AISI 316, module hydraulique pour chaque circuit, constitué de pompe de circulation à trois vitesses, pressostat différentiel de débit et vase d'expansion, module de contrôle par microprocesseur, écran de contrôle dans le panneau frontal et sondes de glace, de température d'eau et de température extérieure. |  |  | 1 | U | 1133445.95 | 1133445.95
mt42www050 | Thermomètre bimétallique, diamètre de sphère de 100 mm, avec prise verticale, avec housse en 1/2", échelle de température de 0 à 120°C. |  |  | 2 | U | 18135.14 | 36270.28
mt37www050c | Manchon antivibration, en caoutchouc, avec filet de 1", pour une pression maximale de travail de 10 bar. |  |  | 4 | U | 14332.54 | 57330.16
mt37sve010d | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 1". |  |  | 4 | U | 8468.85 | 33875.4
mo005 | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. |  |  | 8.487 | h | 1192.29 | 10118.97
mo104 | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. |  |  | 8.487 | h | 727.12 | 6171.07
| Majoration des montants |  |  | 2 | % | 1277211.83 | 25544.24
| Coûts indirects |  |  | 3 | % | 1302756.07 | 39082.68
Coût d'entretien décennal: 858.776,80F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 1341838.75