## Feuille 1
TVL110 | U | Unité intérieure d'air conditionné, de sol.
Unité intérieure d'air conditionné, de sol, pour conduit vertical, système air-air multisplit, avec débit variable de réfrigérant, pour gaz R-410A, gamme City Multi, modèle PFFY-P20VCM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", puissance frigorifique nominale 2,2 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 27°C, température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C), puissance calorifique nominale 2,5 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C), consommation électrique nominale en refroidissement 0,022 kW, consommation électrique nominale en chauffage 0,022 kW, de 615x700x200 mm, poids 18 kg, avec ventilateur à 3 vitesses, ajustement automatique de la vitesse du ventilateur, pression sonore à faible vitesse 21 dBA, débit d'air à vitesse élevée 7 m³/min et pression statique disponible nominale 20 Pa. Régulation: contrôle à distance par câble, connectable au bus M-Net, modèle PAR-U02MEDA-J. Le prix ne comprend ni la canalisation ni le câblage électrique d'alimentation.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42mee287a |  | Unité intérieure d'air conditionné, de sol, pour conduit vertical, système air-air multisplit, avec débit variable de réfrigérant, pour gaz R-410A, gamme City Multi, modèle PFFY-P20VCM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", puissance frigorifique nominale 2,2 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 27°C, température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C), puissance calorifique nominale 2,5 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C), consommation électrique nominale en refroidissement 0,022 kW, consommation électrique nominale en chauffage 0,022 kW, de 615x700x200 mm, poids 18 kg, avec ventilateur à 3 vitesses, ajustement automatique de la vitesse du ventilateur, pression sonore à faible vitesse 21 dBA, débit d'air à vitesse élevée 7 m³/min et pression statique disponible nominale 20 Pa. | 1 | U | 1598730 | 1598730
mt42mee810a |  | Contrôle à distance par câble, connectable au bus M-Net, modèle PAR-U02MEDA-J "MITSUBISHI ELECTRIC", 140x25x120 mm, avec écran tactile LCD rétro-illuminé avec matrice de points, indicateur de l'état de fonctionnement avec LED multicolore configurable (10 couleurs disponibles), sonde de température ambiante, fonction de double température de consigne, fonction marche/arrêt, et 8 actions programmables pour chaque jour de la semaine. | 1 | U | 303479 | 303479
mt35aia090aa |  | Tube rigide en PVC, branchable, courbable à chaud, de couleur noire, de 16 mm de diamètre nominal, pour climatisation fixe en surface. Résistance à la compression 1250 N, résistance à l'impact 2 joules, température de travail -5°C jusqu'à 60°C, avec degré de protection IP547 selon NF EN 60529, propriétés électriques: isolant, non propagateur de la flamme. Selon NF EN 61386-1 et NF EN 61386-22. Comprend les colliers, les éléments de fixation et les accessoires (courbes, manchons, tés, coudes et courbes flexibles). | 3 | m | 1053.13 | 3159.39
mt42mee760 |  | Câble bus de communications, à 2 fils, de 0,5 mm² de section par fil. | 3 | m | 2623.74 | 7871.22
mo005 |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. | 1.161 | h | 2446.3 | 2840.15
mo104 |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. | 1.161 | h | 1523.45 | 1768.73
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 1917850 | 38357
Coût d'entretien décennal: 547.737,99F CFA les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 1956210